|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | | | Druckminderer (ÖNORM EN 13731) | | | | | | | | | Blatt Nr.: | |  |
| Hersteller: | |  | | Lagerungsort: | |  | | | Lfd. Nr.: |  | | | | |
| Lieferant: | |  | | Herstellungsjahr: | |  | | | Inv. Nr.: |  | | | | |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  | | | | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Sichtprüfung** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Anschlussnippel und -gewinde ohne Beschädigung, Dichtungen vorhanden | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Manometer in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Druckeinstellung leichtgängig | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Absperrventil unbeschädigt und leichtgängig | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Druckminderer-Luftschlauch frei von Rissen, Schnitten, Durchstichen, Abspaltungen oder anderen Schäden | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funktionsprüfung** | | | | | | | | |
|  | Druck lässt sich über gesamten Einstellbereich regeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sicherheitsventil bleibt bei eingestelltem Maximaldruck dicht |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Absperrventil am Ausgang schließt dicht |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei einem eingestellten Druck von 4 bar steigt der Druck innerhalb von 5 Minuten nicht wesentlich an |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zubehör vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: | |  |  |  |  |  |  |  |