|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt: | | | Stromerzeuger (ÖBFV RL ET01) | | | | | | | | | Blatt Nr.: | |  |
| Hersteller: | |  | | Lagerungsort: | |  | | | Lfd. Nr.: |  | | | | |
| Lieferant: | |  | | Herstellungsjahr: | |  | | | Inv. Nr.: |  | | | | |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  | | | | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Sichtprüfung** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Allgemeinzustand des Geräts in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Lüftungsgitter und Kühlrippen frei von Verunreinigungen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Generator mit dem Tragerahmen fest verbunden | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Leitungsschutzschalter (probeweise Betätigung), Steckdosen, Mess- und Anzeigeinstrumente augenscheinlich in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Treibstofftank voll (Treibstoff max. 3 Monate alt) und Ölkontrolle | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Motor und Treibstoffleitungen dicht | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Zubehör vorhanden und in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Funktionsprüfung** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Reversierstarter und/oder el.Starter in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Augenscheinliche Untersuchung der Anzeigen während des Lastanlaufes | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Polwendeschalter in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Schutzleiterprüfeinrichtung funktioniert; Prüflampe, Prüfkabel und Prüfspitze in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schutzleiterprüfung am Gerät durchgeführt und Schutzleiter in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notstoppeinrichtung in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lastprüflauf (ca. 1 Stunde) durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  |
| **Service** | | | | | | | | |
|  | Ölwechsel durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schmierstellen abgeschmiert |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luftfilter gereinigt, getauscht |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Generatorwartung (nach ca. 2000 Betriebsstunden) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Überprüfung durch Fachkundigen (Elektriker, ...) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: | |  |  |  |  |  |  |  |