## Berechnung
BRANDVERHÜTUNGSSTELLE
Objektbezogene Löschwasserbedarfsermittlung gemäß TRVB F 137 (Ausgabe 2003)
Objekt:
Brandabschnitt:
| Eingabefelder | Das Berechnungsblatt wurde von der Brandverhütungsstelle Burgenland erstellt. Dieses Formblatt dient zur Berechnung des Löschwasserbedarfes für den Objektschutz. Für Berechnungsergebnisse wird keine Haftung übernommen. (Version 1.2).
Berechnet
Ergebnisse
| Erforderlicher Grundschutz gemäß Tabelle 1 (TRVB F 137) | Auswählen: | l/min
Bitte Auswahl treffen!
1.0
| Erforderlicher Lieferdauer des Löschwassers gemäß Tabelle 1 (TRVB F 137) |  | Std.
siehe Tabellenblatt "Info Grundschutz"
2004-01-01 | Tatsächlich vorhandener Löschwasserbedarf für den Grundschutz in l/min (Hydrant, ...) |  | l/min
| Tatsächlich vorhandener Löschwasserbedarf für den Grundschutz in m³ (Zisterne, ...) für 90 min |  | m³
| Summe tatsächlich vorhandener Löschwasserbedarf für den Grundschutz |  | l/min
l/min
2019-02-01 | Zusätzlich vorhandene Löschwasserentnahmestellen | Keine
2.0 | Löschwasserbedarf für den Objektschutz
Spezifische Löschwasserrate für die immobilen Brandbelastung
1900-01-01 02:24 | Wände und Decke nichtbrennbar qLWi = 0,00 l/(m²min) | Auswählen:
| Wände oder Decke brennbar qLWi = 0,50 l/(m²min) | Bitte Auswahl treffen! | l/min
Wände und Decke brennbar qLWi = 1,00 l/(m²min)
2004-02-02 | Spezifische Löschwasserrate für die mobile Brandbelastung und | Auswählen oder Textsuche:
| Nutzung gemäß Anhang A | Bitte Auswahl treffen! | l/min
siehe Tabellenblatt "Info Mobile Brandbelastung"
| Brandabschnittsfläche (Berechnungsfläche) | AB | m²
Rechnerische Brandfläche (AB = Brandabschnittsfläche) Zutreffendes Ankreuzen (x)
Keine Brandschutzeinrichtung vorhanden Brandabschnittsfläche oder Gesamtnutzfläche (AB)
Automatische Brandmeldeanlage gem. TRVB S 123 mit autom. Weiterleitung (AB = 2000 m²)
3.0 | Betriebsfeuerwehr mit ständigem Bereitschaftsdienst und autom. Brandmeldeanlage
gemäß TRVB S 123 (AB = 1200 m²)
Automatische Löschanlage mit automatischer Alarmweiterleitung (AB = 750 m²)
| Resultierende Brandabschnittsfläche | AB | m²
Löschwasserrate für den Objektschutz
| Lagerguthöhen | hL | m
4.0
| Löschwasserrate für den Objektschutz mit Lagerguthöhen unter 2,50; QLWO = (qLWi + qLWM) l/m²(min) . AB m² | QLWO | l/min
Löschwasserbereitstellung
| Tatsächlich vorhandene Löschwassermenge | QLWG | l/min
5.0
| Löschwasserrate für den Objektschutz | QLWO | l/min
Bei einem Löschwasserbedarf von mehr als 10.000 l/min sind zusätzliche Brandschutzvorkehrungen zu treffen, um einen Löschwasserbedarf von unter 10.000 l/min für den Objektschutz zu erreichen.
| zusätzliche Löschwasserbereitstellung |  | l/min
oder
| zusätzlicher Löschwasservorrat für 90 Minuten |  | m³
| Löschwasserrückhaltung gemäß TRVB F 137 |  | m³
Datum:
Bearbeiter/Firma:
| Unterschrift: | __________________________________________________________
Formular leeren
Note on C39: Bei Sonstige: Beschreibung eintragen
Note on D39: Bei Sonstige: Wert eintragen
Note on B63: Grundschutz + zusätzlich vorhandenes Löschwasser

## Info Grundschutz
Abkürzung | Bebauungsart | Löschwasserrate in l/min | Löschwasserrate in l/s | Lieferdauer mind. Std. | Löschwasservorrat in m³2 | Erforderliche Löschwasserrate in Abhängigkeit der maximalen Entfernung der Löschwasserentnahmestellen zum Objekt
Bitte Auswahl treffen! | [5 empty] | bis 60 m l/min | bis 100 m l/min | bis 250 m l/min | bis 500 m l/min
STREUSIEDLUNGEN | STREUSIEDLUNGEN (off. Bauw.): Ebenerdige Bebauung (1 Geschoß); Einzelobj. bis max. 150 m2 bebaute Fläche | 800 | 13.3 | 1 | 50 | - | 800 | - | -
ORTSGEBIETE - bis höchst. 3 Gesch. | ORTSGEBIETE mit offener od. geschl. Bauw. - bis höchst. 3 Gesch.; landw. sowie gewerbl. Objekte, ohne besondere Brandgefahr | 1600 | 26.7 | 2 | 200 | - | 800 | weitere 800 | -
ORTSGEBIETE- mehr als 3 Gesch. | ORTSGEBIETE mit offener Bauweise, mehr als 3 Gesch.; geschl. Bebauung in Wohnge- biet; gemischt genutzte Gebäude, ohne bes. Brandgefahr | 2400 | 40 | 2 | 300 | - | 800 | weitere 800 | weitere 800
BETRIEBS-, INDUSTRIE, HANDELS- UND GEWERBEGEBIETE | BETRIEBS-, INDUSTRIE, HANDELS- UND GEWERBEGEBIETE zusätzlich ist eine objektsbezogene Berech- nung gemäß Pkt. 5. erforderlich | 3200 | 53.3 | 3 | 600 | 800 | - | weitere 1200 | weitere 1200
ALTSTADTGEBIETE und STADTZENTREN | ALTSTADTGEBIETE und STADTZENTREN | 3200 | 53.3 | 3 | 600 | 800 | - | weitere 1200 | weitere 1200

## Info Mobile Brandbelastung
Nutzung | qLwm [l/(m²min)] | Dropdown
Bitte Auswahl treffen! |  | Bitte Auswahl treffen!
Abstellraum für diverse Waren | 1.8 | Abstellraum für diverse Waren
Altersheim | 1.6 | Altersheim
Aluminium, Verarbeitung | 3.6 | Aluminium, Verarbeitung
Antiquitäten, Verkauf | 1.5 | Antiquitäten, Verkauf
Apotheke (inkl. Lager) | 4.3 | Apotheke (inkl. Lager)
Archiv | 1.2 | Archiv
Armaturen | 1.8 | Armaturen
Arzneimittel (Grobdurchschnitt) | 2.8 | Arzneimittel (Grobdurchschnitt)
Arztpraxis | 2 | Arztpraxis
Asbestwaren | 0.6 | Asbestwaren
Asphalt (in Fässern, Blöcken) | 3.8 | Asphalt (in Fässern, Blöcken)
Ausstellung, Auto | 3 | Ausstellung, Auto
Ausstellung, Gemälde | 1.7 | Ausstellung, Gemälde
Ausstellung, Maschinen | 1 | Ausstellung, Maschinen
Ausstellung, Möbel | 1.6 | Ausstellung, Möbel
Auto, Garagen | 3 | Auto, Garagen
Auto, Lackiererei | 4 | Auto, Lackiererei
Auto, Montage | 2.1 | Auto, Montage
Auto, Reparaturwerkstätte | 2.5 | Auto, Reparaturwerkstätte
Autozubehör | 1.7 | Autozubehör
Backwaren, Großbäckerei | 1.8 | Backwaren, Großbäckerei
Bank, Schalterhalle | 1.6 | Bank, Schalterhalle
Bastgewebe | 0.6 | Bastgewebe
Besen (H) | 1.5 | Besen (H)
Besteck | 1 | Besteck
Bettfedernreinigung | 2.5 | Bettfedernreinigung
Bibliothek | 0.8 | Bibliothek
Bijouteriewaren | 1.6 | Bijouteriewaren
Bijouteriewaren, Verkauf | 1.5 | Bijouteriewaren, Verkauf
Bilderrahmen | 1.7 | Bilderrahmen
Bitumenaufbereitung | 3.8 | Bitumenaufbereitung
Blech, Blechwaren | 1.1 | Blech, Blechwaren
Blechwaren, Auslieferung | 1.1 | Blechwaren, Auslieferung
Bleistifte (H) | 2.1 | Bleistifte (H)
Bodenbeläge, brennbare (H) | 2 | Bodenbeläge, brennbare (H)
Bodenbeläge, Verkauf | 1.5 | Bodenbeläge, Verkauf
Bodenpflegemittel (H) | 4.5 | Bodenpflegemittel (H)
Bonbons (H) | 3.9 | Bonbons (H)
Bonbons, Wicklerei, Verpackung | 3.2 | Bonbons, Wicklerei, Verpackung
Boote, Holz (H) | 1.6 | Boote, Holz (H)
Boote, Kunststoff (H) | 2.5 | Boote, Kunststoff (H)
Brauerei | 1.7 | Brauerei
Buchbinderei | 1.4 | Buchbinderei
Bücher | 0.8 | Bücher
Bücher, Verkauf | 1.2 | Bücher, Verkauf
Büro | 1.4 | Büro
Büromaschinen (H) | 1.7 | Büromaschinen (H)
Büromaschinen, Verkauf | 1.7 | Büromaschinen, Verkauf
Büromaterial | 1.4 | Büromaterial
Bürstenwaren (H) | 1.7 | Bürstenwaren (H)
Celluloid (H) | 9 | Celluloid (H)
Chemische Reinigung | 3 | Chemische Reinigung
Dachpappe (H) | 2.1 | Dachpappe (H)
Datenverarbeitung | 1.5 | Datenverarbeitung
Dispersionsfarben (H) | 3 | Dispersionsfarben (H)
Draht (isoliert) (H) | 1.5 | Draht (isoliert) (H)
Drogeriewaren, Verkauf | 3.3 | Drogeriewaren, Verkauf
Druckfarben (H) | 3.3 | Druckfarben (H)
Drucksachen, Auslieferung | 1.1 | Drucksachen, Auslieferung
Drucksachen, Maschinensaal | 1.8 | Drucksachen, Maschinensaal
Drucksachen, Packerei | 1 | Drucksachen, Packerei
Drucksachen, Setzerei | 1.8 | Drucksachen, Setzerei
Einkaufszentren | 1.8 | Einkaufszentren
Eisenwarengeschäft | 1.4 | Eisenwarengeschäft
Eiweiß (H) | 3.4 | Eiweiß (H)
Elektriker-Werkstätte | 2.3 | Elektriker-Werkstätte
Elektrische Geräte, Reparatur | 2.1 | Elektrische Geräte, Reparatur
Elektroapparate (H) | 1.7 | Elektroapparate (H)
Elektroapparate, Reparatur | 2.1 | Elektroapparate, Reparatur
Elektromotoren (H) | 2.3 | Elektromotoren (H)
Elektronische Geräte (H) | 1.9 | Elektronische Geräte (H)
Espresso | 1.8 | Espresso
Essig (H) | 2.8 | Essig (H)
Fahrräder (H) | 2.6 | Fahrräder (H)
Fahrzeuge (H) | 2.2 | Fahrzeuge (H)
Fahrzeugreifen (H) | 2.5 | Fahrzeugreifen (H)
Farben und brennbare Lösungsmittel | 4.1 | Farben und brennbare Lösungsmittel
Farben, Mischerei | 3.3 | Farben, Mischerei
Farben, Verkauf | 2.7 | Farben, Verkauf
Färbholzextrakte | 3 | Färbholzextrakte
Faserstoffe, Kunstfasern | 1.9 | Faserstoffe, Kunstfasern
Faserstoffe, Kunstseide (H) | 2 | Faserstoffe, Kunstseide (H)
Fässer, Holz (H) | 1.6 | Fässer, Holz (H)
Fässer, Kunststoff (H) | 2.1 | Fässer, Kunststoff (H)
Fernsehstudio | 1.8 | Fernsehstudio
Fette (H) | 3.7 | Fette (H)
Filmatelier | 1.7 | Filmatelier
Filme und -platten (H) | 2 | Filme und -platten (H)
Filze (H) | 2 | Filze (H)
Filzwaren (H) | 1.4 | Filzwaren (H)
Fleischwaren (H und Verkauf) | 2.1 | Fleischwaren (H und Verkauf)
Flugzeuge (H) | 2.8 | Flugzeuge (H)
Flugzeughallen | 4.5 | Flugzeughallen
Folien, Metall (H) | 2.4 | Folien, Metall (H)
Fotoapparate | 1.9 | Fotoapparate
Fotoatelier | 1.8 | Fotoatelier
Fotofilme und -platten | 2 | Fotofilme und -platten
Fotogeschäft | 1.6 | Fotogeschäft
Fruchtsäfte (H) | 1.6 | Fruchtsäfte (H)
Funkstationen | 1.9 | Funkstationen
Furniere (H) | 1.8 | Furniere (H)
Futtermittel (H) | 2.5 | Futtermittel (H)
Galvanik | 2.7 | Galvanik
Garage | 3 | Garage
Garderobe: Holzkasten | 1.6 | Garderobe: Holzkasten
Garderobe: Metallkästen | 1.2 | Garderobe: Metallkästen
Gasglühkörper (H) | 1.9 | Gasglühkörper (H)
Gasthaus, Gasthof | 1.7 | Gasthaus, Gasthof
Gelatine und - waren (H) | 3.3 | Gelatine und - waren (H)
Gemüse, frisch, Verkauf | 1.3 | Gemüse, frisch, Verkauf
Getränke, nicht alkohol, (H) | 1.2 | Getränke, nicht alkohol, (H)
Getreide-Mühle | 1.8 | Getreide-Mühle
Gewürze (H) | 1.6 | Gewürze (H)
Gips und -waren (H) | 2 | Gips und -waren (H)
Glas (H) | 1.8 | Glas (H)
Glaserei (H) | 1.7 | Glaserei (H)
Glaswaren (H) | 1.6 | Glaswaren (H)
Glaswaren, Ätzerei | 1.8 | Glaswaren, Ätzerei
Glaswaren, Auslieferung | 2 | Glaswaren, Auslieferung
Glaswaren, Glasbläserei | 2 | Glaswaren, Glasbläserei
Glaswaren, Glasmalerei | 2 | Glaswaren, Glasmalerei
Glaswaren, Verkauf | 1.8 | Glaswaren, Verkauf
Glühlampen (H) | 1.8 | Glühlampen (H)
Goldschmiedewaren (H) | 2.1 | Goldschmiedewaren (H)
Gummiwaren (H) | 3.1 | Gummiwaren (H)
Gummiwaren, Verkauf | 2.5 | Gummiwaren, Verkauf
Hackschnitzellager | 1.6 | Hackschnitzellager
Hafnerwaren (H) | 1.8 | Hafnerwaren (H)
Handschuhe (H) | 1.9 | Handschuhe (H)
Hartfaserplatten (H) | 1.8 | Hartfaserplatten (H)
Haushaltsgeräte (H) | 2 | Haushaltsgeräte (H)
Haushaltsgeräte, Verkauf | 1.8 | Haushaltsgeräte, Verkauf
Hefe (H) | 1.6 | Hefe (H)
Heizraum | 3.4 | Heizraum
Holzleisten und -stifte (H) | 1.7 | Holzleisten und -stifte (H)
Holzmehl (H) | 1.9 | Holzmehl (H)
Holzwaren, Auslieferung | 1.7 | Holzwaren, Auslieferung
Holzwaren, Banktischlerei | 1.8 | Holzwaren, Banktischlerei
Holzwaren, Drechslerei | 1.8 | Holzwaren, Drechslerei
Holzwaren, Imprägniererei | 2.8 | Holzwaren, Imprägniererei
Holzwaren, Maschinentischlerei | 1.9 | Holzwaren, Maschinentischlerei
Holzwaren, Modelltischlerei | 2 | Holzwaren, Modelltischlerei
Holzwaren, Sägewerk | 1.9 | Holzwaren, Sägewerk
Holzwaren, Schleiferei | 1.8 | Holzwaren, Schleiferei
Holzwaren, Spritzlackiererei | 2.4 | Holzwaren, Spritzlackiererei
Holzwaren, Trocknerei | 2.1 | Holzwaren, Trocknerei
Holzwaren, Zimmerei | 1.8 | Holzwaren, Zimmerei
Holzwaren, Zuschneiderei | 1.8 | Holzwaren, Zuschneiderei
Hotel, Restaurant, Säle | 1.7 | Hotel, Restaurant, Säle
Hotel, Zimmer | 1.7 | Hotel, Zimmer
Hüte (H) | 1.6 | Hüte (H)
Hüte, Verkauf | 1.4 | Hüte, Verkauf
Installateurwerkstatt | 2 | Installateurwerkstatt
Jalousien (H) | 1.9 | Jalousien (H)
Jugendherberge | 1.6 | Jugendherberge
Kabel (H) | 1.6 | Kabel (H)
Kaffee-Extrakt (H) | 1.6 | Kaffee-Extrakt (H)
Kaffeerösterei | 1.6 | Kaffeerösterei
Kakaoprodukte (H) | 3.2 | Kakaoprodukte (H)
Kalkofen | 1.8 | Kalkofen
Kantine | 1.7 | Kantine
Karosserien, Metall (H) | 2.5 | Karosserien, Metall (H)
Karton (H) | 1.5 | Karton (H)
Kartonagen (H) | 1.3 | Kartonagen (H)
Kartonagen, Auslieferung | 1.2 | Kartonagen, Auslieferung
Käse (H) | 1.6 | Käse (H)
Kaufhaus | 2 | Kaufhaus
Keramikwaren (H) | 1.8 | Keramikwaren (H)
Kerzen (H) | 3.6 | Kerzen (H)
Kesselhaus | 2.1 | Kesselhaus
Kindergarten | 1.6 | Kindergarten
Kinderheim | 1.7 | Kinderheim
Kinderwagen (H) | 1.8 | Kinderwagen (H)
Kinderwagen, Verkauf | 1.8 | Kinderwagen, Verkauf
Kino | 1.8 | Kino
Kirche | 1.8 | Kirche
Kisten, hölzerne (H) | 1.6 | Kisten, hölzerne (H)
Kitte (H) | 2.1 | Kitte (H)
Klebstoffe (H) | 3.3 | Klebstoffe (H)
Klischees (H) | 2.4 | Klischees (H)
Kondensmilch (H) | 1.6 | Kondensmilch (H)
Konditoreiwaren(H) | 2 | Konditoreiwaren(H)
Konserven (H) | 1.5 | Konserven (H)
Korbwaren (Durchschnitt) (H) | 2 | Korbwaren (Durchschnitt) (H)
Korkstein (H) | 1.8 | Korkstein (H)
Korkwaren (H) | 1.7 | Korkwaren (H)
Kosmetika (H) | 3.8 | Kosmetika (H)
Krankenhaus | 2.2 | Krankenhaus
Kugellager (H) | 1 | Kugellager (H)
Kühlhaus | 2.7 | Kühlhaus
Kühlschränke (H) | 2 | Kühlschränke (H)
Kunstblumen (H) | 2 | Kunstblumen (H)
Kunstdünger (H) | 2.9 | Kunstdünger (H)
Kunstharze (H) | 2.2 | Kunstharze (H)
Kunstharzplatten (H) | 2.5 | Kunstharzplatten (H)
Kunstleder (H) | 2.4 | Kunstleder (H)
Kunstlederwaren (H) | 1.9 | Kunstlederwaren (H)
Kunststoffe (H) | 2.1 | Kunststoffe (H)
Kunststoffwaren (H) | 2 | Kunststoffwaren (H)
Kunststoffwaren, Auslieferung | 2 | Kunststoffwaren, Auslieferung
Kunststoffwaren, Schweißerei | 2.6 | Kunststoffwaren, Schweißerei
Kunststoffwaren, Spritzgießerei | 1.9 | Kunststoffwaren, Spritzgießerei
Kunststoffwaren, Stanzerei | 2 | Kunststoffwaren, Stanzerei
Kürschnereiprodukte (H) | 2 | Kürschnereiprodukte (H)
Kurzwaren, Verkauf | 1.7 | Kurzwaren, Verkauf
Labor | 2.4 | Labor
Labor, chemisches | 2.7 | Labor, chemisches
Lacke (H) | 3.8 | Lacke (H)
Lacke, Auslieferung | 2.6 | Lacke, Auslieferung
Lackiererei, Möbel | 2.5 | Lackiererei, Möbel
Lackiererei, Papier | 2.1 | Lackiererei, Papier
Landwirtschaftlicher Betrieb / Halle | 1.7 | Landwirtschaftlicher Betrieb / Halle
Lebensmittel (H) | 1.3 | Lebensmittel (H)
Lebensmittel, Auslieferung | 1.4 | Lebensmittel, Auslieferung
Lebensmittel, Rösterei (H) | 1.6 | Lebensmittel, Rösterei (H)
Lederwaren (H) | 1.7 | Lederwaren (H)
Lederwaren, Verkauf | 1.4 | Lederwaren, Verkauf
Lederwaren, Zuschneiderei | 1.9 | Lederwaren, Zuschneiderei
Leim (H) | 2.3 | Leim (H)
Leuchtstoffröhren (H) | 2.5 | Leuchtstoffröhren (H)
Lichtpauseanstalt | 1.3 | Lichtpauseanstalt
Liköre (H) | 4.2 | Liköre (H)
Linoleum (H) | 2.6 | Linoleum (H)
M. waren: Vergolderei | 0.7 | M. waren: Vergolderei
M. waren: Gießerei | 1 | M. waren: Gießerei
M.Waren: Ätzerei, Dreherei, Fräserei | 1 | M.Waren: Ätzerei, Dreherei, Fräserei
M.Waren: Galvanisiererei | 1 | M.Waren: Galvanisiererei
M.Waren: Härterei | 2.7 | M.Waren: Härterei
M.Waren: Löterei | 1 | M.Waren: Löterei
M.Waren: Schleiferei | 1 | M.Waren: Schleiferei
M.Waren: Schlosserei | 1.2 | M.Waren: Schlosserei
M.Waren: Schmiede, Schweißerei, Spenglerei, Spritzguß | 1 | M.Waren: Schmiede, Schweißerei, Spenglerei, Spritzguß
M.Waren: Spritzlakkiererei | 3.6 | M.Waren: Spritzlakkiererei
M.Waren: Stanzerei | 0.6 | M.Waren: Stanzerei
M.Waren: Verkauf | 1.4 | M.Waren: Verkauf
Maler-Werkstätte | 2.7 | Maler-Werkstätte
Marmelade (H) | 1.8 | Marmelade (H)
Maschinen (H) | 1 | Maschinen (H)
Matratzen (nicht Schäumst,) (H) | 1.8 | Matratzen (nicht Schäumst,) (H)
Mehl (H) | 1.9 | Mehl (H)
Metallwaren (H) | 1 | Metallwaren (H)
Milchpulver (H) | 1.9 | Milchpulver (H)
Mobilheime | 1.6 | Mobilheime
Möbel, Holz (H) | 1.6 | Möbel, Holz (H)
Möbel, Holz-; Lackiererei | 2.5 | Möbel, Holz-; Lackiererei
Möbel, Stahl (H) | 1.3 | Möbel, Stahl (H)
Möbel, Verkauf | 1.6 | Möbel, Verkauf
Molkereiprodukte (H) | 1.8 | Molkereiprodukte (H)
Motorräder (H) | 2.3 | Motorräder (H)
Mühle | 1.8 | Mühle
Müllverbrennungsanlage (Pyrol,) | 2.6 | Müllverbrennungsanlage (Pyrol,)
Museum | 1.7 | Museum
Musikalien, Verkauf | 1.6 | Musikalien, Verkauf
Musikinstrumente (Holz) (H) | 2.3 | Musikinstrumente (Holz) (H)
Nähmaschinen (H) | 2 | Nähmaschinen (H)
Nähmaschinen, Verkauf | 2 | Nähmaschinen, Verkauf
Naturharze (H) | 2 | Naturharze (H)
Öfen und Herde (H) | 0.6 | Öfen und Herde (H)
Optische Geräte (H) | 1.8 | Optische Geräte (H)
Packerei, brennb, Waren (allg,) | 1.7 | Packerei, brennb, Waren (allg,)
Packerei, nicht- brennb, Waren | 1.4 | Packerei, nicht- brennb, Waren
Paletten, hölzerne (H) | 1.8 | Paletten, hölzerne (H)
Papier (H) | 1.6 | Papier (H)
Papier, Appretierung | 1.4 | Papier, Appretierung
Papier, Aufbereitung von Holz- und Zellstoff | 1.4 | Papier, Aufbereitung von Holz- und Zellstoff
Papier, Ausrüsterei | 1.4 | Papier, Ausrüsterei
Papierwaren (H) | 1.3 | Papierwaren (H)
Papierwaren, Verkauf | 1.3 | Papierwaren, Verkauf
Pappe (H) | 1.6 | Pappe (H)
Parfümeriewaren (H) | 3.8 | Parfümeriewaren (H)
Parfümeriewaren, Verkauf | 3.2 | Parfümeriewaren, Verkauf
Parketten (H) | 2 | Parketten (H)
Pelze, Verkauf | 1.9 | Pelze, Verkauf
Pension | 1.7 | Pension
Pharmazeutische Erzeugnisse (H) | 3.1 | Pharmazeutische Erzeugnisse (H)
Pinsel (H) | 1.8 | Pinsel (H)
Planen, Plachen (H) | 1.6 | Planen, Plachen (H)
Polstermöbel, ohne Schaumstoffe (H) | 1.6 | Polstermöbel, ohne Schaumstoffe (H)
Porzellan (H) | 1.8 | Porzellan (H)
Postamt | 1.4 | Postamt
Radiostudio | 1.9 | Radiostudio
Reifen (H) | 2.8 | Reifen (H)
Reparaturwerkstätte | 2.5 | Reparaturwerkstätte
Restaurant | 1.7 | Restaurant
Riemen (H) | 2.3 | Riemen (H)
Rohrgewebe (H) | 1.6 | Rohrgewebe (H)
Röntgeninstitut | 1.8 | Röntgeninstitut
Säcke, Jute (H) | 1.5 | Säcke, Jute (H)
Säcke, Kunststoff (H) | 1.9 | Säcke, Kunststoff (H)
Säcke, Papier (H) | 1.3 | Säcke, Papier (H)
Salinenprodukte (H) | 1.7 | Salinenprodukte (H)
Samen, Verkauf | 1.7 | Samen, Verkauf
Sattlerei | 2.2 | Sattlerei
Säuren, anorganische (H) | 1 | Säuren, anorganische (H)
Schallplatten (H) | 1.9 | Schallplatten (H)
Schamottewaren (H) | 1.9 | Schamottewaren (H)
Schaumstoffe (Durchschnitt) | 4.2 | Schaumstoffe (Durchschnitt)
Schaumstoffwaren (H) | 2.9 | Schaumstoffwaren (H)
Schiffe, Metall (H) | 2 | Schiffe, Metall (H)
Schiffwaren (H) | 3.1 | Schiffwaren (H)
Schirme (H) | 2 | Schirme (H)
Schirme, Verkauf | 2 | Schirme, Verkauf
Schlachthof | 0.8 | Schlachthof
Schleifmittel, - steine | 1.8 | Schleifmittel, - steine
Schmuck | 2.1 | Schmuck
Schnüre (H) | 1.5 | Schnüre (H)
Schokolade (H) | 3.9 | Schokolade (H)
Schokolade, Conchensaal | 4.1 | Schokolade, Conchensaal
Schokolade, Wicklerei, Packerei | 2.7 | Schokolade, Wicklerei, Packerei
Schuhe (H) | 2 | Schuhe (H)
Schuhe, Auslieferung | 1.8 | Schuhe, Auslieferung
Schuhe, Verkauf | 1.7 | Schuhe, Verkauf
Schuhleisten (H) | 1.8 | Schuhleisten (H)
Schuhpflegemittel | 3.9 | Schuhpflegemittel
Schule | 1.8 | Schule
Segelflugzeuge (H) | 2.4 | Segelflugzeuge (H)
Seifen (H) | 3.4 | Seifen (H)
Seilbahnstationen | 2.9 | Seilbahnstationen
Seilerwaren (H) | 2.2 | Seilerwaren (H)
Seilerwaren, Verkauf | 2.1 | Seilerwaren, Verkauf
Selchwaren (H) | 1.1 | Selchwaren (H)
Senf (H) | 1.5 | Senf (H)
Ski (H) | 2 | Ski (H)
Soda (H) | 2 | Soda (H)
Spanplatten (H) | 1.7 | Spanplatten (H)
Spanplattenbeschichtung | 2.2 | Spanplattenbeschichtung
Speiseeis (H) | 2 | Speiseeis (H)
Speisefett (H) | 3.7 | Speisefett (H)
Speisefett, Auslieferung | 3.3 | Speisefett, Auslieferung
Speiseöl (H) | 3.4 | Speiseöl (H)
Speiseöl, Auslieferung | 5.2 | Speiseöl, Auslieferung
Sperrholz (H) | 2 | Sperrholz (H)
Spiegel (H) | 1.7 | Spiegel (H)
Spielsalon | 1.9 | Spielsalon
Spielwaren (H) | 1.8 | Spielwaren (H)
Spielwaren, Verkauf | 2.2 | Spielwaren, Verkauf
Spinnereiprodukte, Reißerei | 1.4 | Spinnereiprodukte, Reißerei
Spinnereiprodukte, Spinnerei | 2.1 | Spinnereiprodukte, Spinnerei
Spinnereiprodukte, Spulerei | 2.1 | Spinnereiprodukte, Spulerei
Spinnereiprodukte, Zwirnerei | 2.1 | Spinnereiprodukte, Zwirnerei
Spirituosen (H) | 3.2 | Spirituosen (H)
Spirituosen, Verkauf | 3 | Spirituosen, Verkauf
Spital | 2.2 | Spital
Sportartikel, Verkauf | 1.7 | Sportartikel, Verkauf
Stallungen | 1.2 | Stallungen
Stärke (H) | 1.6 | Stärke (H)
Steinmetzprodukte (H) | 1.6 | Steinmetzprodukte (H)
Strohgewebe (H) | 2.1 | Strohgewebe (H)
Strohlager | 1.8 | Strohlager
Studentenheim | 1.6 | Studentenheim
Supermarkt | 1.8 | Supermarkt
Tabakwaren (H) | 2 | Tabakwaren (H)
Tabakwaren, Verkauf | 1.9 | Tabakwaren, Verkauf
Tankstelle | 2.5 | Tankstelle
Tapeten (H) | 1.8 | Tapeten (H)
Tapeziererwaren (H) | 2 | Tapeziererwaren (H)
Teerprodukte (H) | 3.8 | Teerprodukte (H)
Teigwaren (H) | 1.8 | Teigwaren (H)
Teigwaren, Auslieferung | 1.7 | Teigwaren, Auslieferung
Telephonapparate (H) | 2 | Telephonapparate (H)
Telephonzentrale | 2.1 | Telephonzentrale
Teppiche (H) | 2.1 | Teppiche (H)
Teppiche, Färberei | 2.5 | Teppiche, Färberei
Teppiche, Verkauf | 2.1 | Teppiche, Verkauf
Textilien, Appretierung | 2.2 | Textilien, Appretierung
Textilien, Auslieferung | 2 | Textilien, Auslieferung
Textilien, Beschichtung | 2.4 | Textilien, Beschichtung
Textilien, Bettwaren (H), Bleicherei, Büglerei | 1.7 | Textilien, Bettwaren (H), Bleicherei, Büglerei
Textilien, Decken (Wolle) (H) | 2.1 | Textilien, Decken (Wolle) (H)
Textilien, Druckerei | 2.6 | Textilien, Druckerei
Textilien, Färberei | 2.3 | Textilien, Färberei
Textilien, Jutewaren (H) | 2.2 | Textilien, Jutewaren (H)
Textilien, Kleider (H) | 2 | Textilien, Kleider (H)
Textilien, Näherei | 2.1 | Textilien, Näherei
Textilien, Packerei | 1.9 | Textilien, Packerei
Textilien, Seidenwaren (H) | 2.1 | Textilien, Seidenwaren (H)
Textilien, Stickereiwaren (H) | 2 | Textilien, Stickereiwaren (H)
Textilien, Strickwaren (H) | 2.1 | Textilien, Strickwaren (H)
Textilien, Strümpfe (H) | 2.4 | Textilien, Strümpfe (H)
Textilien, Verkauf | 2 | Textilien, Verkauf
Textilien, Wasche (H) | 1.6 | Textilien, Wasche (H)
Textilien, Weberei | 2.1 | Textilien, Weberei
Textilien, Zuschneiderei | 2 | Textilien, Zuschneiderei
Theater | 2.1 | Theater
Tiefkühlwaren (H) | 1.3 | Tiefkühlwaren (H)
Tinten (H) | 2.1 | Tinten (H)
Tischlerei | 1.8 | Tischlerei
Ton- und Töpferwaren (H) | 1.9 | Ton- und Töpferwaren (H)
Torf- und Torfprodukte (H) | 0.7 | Torf- und Torfprodukte (H)
Traktoren (H) | 2.8 | Traktoren (H)
Transformatoren (H) | 2.3 | Transformatoren (H)
Transformatoren, Wicklerei | 1.7 | Transformatoren, Wicklerei
Transformatorstationen | 3.2 | Transformatorstationen
Tresore (H) | 1 | Tresore (H)
Trockenbatterien (H) | 1.1 | Trockenbatterien (H)
Trockengemüae (H) | 2 | Trockengemüae (H)
Türen, Holz (H) | 1.8 | Türen, Holz (H)
Türen, Kunststoff (H) | 2.1 | Türen, Kunststoff (H)
Uhren (H) | 2.8 | Uhren (H)
Uhren, Reparatur | 2.4 | Uhren, Reparatur
Uhren, Verkauf | 1.6 | Uhren, Verkauf
Umspannwerke | 2.2 | Umspannwerke
Veranstaltungsstätte | 1.7 | Veranstaltungsstätte
Versandhäuser | 1.9 | Versandhäuser
Vulkanisieranstalt | 5.3 | Vulkanisieranstalt
Waagen (H) | 2 | Waagen (H)
Wachswaren (H) | 3.7 | Wachswaren (H)
Wachswaren, Auslieferung | 3.6 | Wachswaren, Auslieferung
Waffeln (H) | 2.2 | Waffeln (H)
Waffen (H) | 2.1 | Waffen (H)
Waffen, Verkauf | 2.2 | Waffen, Verkauf
Waggons (H) | 2.2 | Waggons (H)
Wagnereiwaren (H) | 2.1 | Wagnereiwaren (H)
Warenhaus (Verkaufsbereich) | 2 | Warenhaus (Verkaufsbereich)
Wäscherei | 1.9 | Wäscherei
Waschmaschinen (H) | 2 | Waschmaschinen (H)
Waschmittel (H) | 3 | Waschmittel (H)
Watte (H) | 2.1 | Watte (H)
Weichfaserplatten (H) | 2 | Weichfaserplatten (H)
Weine, Verkauf | 1.8 | Weine, Verkauf
Weinkeller | 1.8 | Weinkeller
Wellkarton (H) | 1.5 | Wellkarton (H)
Wirtschaftsgebäude | 1.8 | Wirtschaftsgebäude
Wohnungen, betreubares Wohnen | 1.6 | Wohnungen, betreubares Wohnen
Sonstige |  | Sonstige

## Info Immobile Brandbelastung
Beschreibung | qLWi in l/(m²min)
Bitte Auswahl treffen!
Wände und Decke nicht brennbar | 0
Wände oder Decke brennbar | 0.5
Wände und Decke brennbar | 1

## Info Zusätzl. Löschw.Entn.
Beschreibung | Einheit
Keine
Löschteich oder offener Löschwasserbehälter | m³
Gedeckter Löschwasserbehälter | m³
Bach oder Fluss mit vorbereiteter Saugstelle | l/min
Brunnen | l/min